Инструкция

по охране труда

при эксплуатации резервуарного парка склада ГСМ

№ 18

- Общие требования безопасности

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения работ в резервуарных парках на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

  - При производстве работ в резервуарных парках, кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться также требования:

  - ИОТ при сливоналивных работах;

  - ИОТ при работе со спецжидкостями;

  - ИОТ при работе на высоте;

  - ИОТ при работе с домкратом.

  - ИОТ при погрузочно-разгрузочных работах;

  - ИОТ при работе с лестниц и стремянок;

  - ИОТ при работе с электроинструментами, нагревательными приборами и переносными электросветильниками;

  - ИОТ при проведении огневых работ;

  - ИОТ при проведении газоопасных работ;

  - ИОТ при зачистке резервуаров и емкостей АТЦ и АТЗ.

  - Технологические трубопроводы, сети теплоснабжения, канализации, кабельные и другие коммуникации, сооружения и колодцы должны иметь на поверхности земли указатели в соответствии с технологической схемой.

  - Основные физические опасные и вредные производственные факторы:

- токсичность многих ГСМ (спецжидкостей) и их паров.

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная (пониженная) подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) относительно поверхности земли.

  - На стенках резервуаров с противокристаллизационной жидкостью «И-М» должны быть нанесены надписи несмываемой краской "ЯД".

  - К самостоятельно работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение и проверку знаний охраны труда (далее ОТ) и электробезопасности (далее ЭБ) и пожарной безопасности (далее ПБ), стажировку и оказание первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на рабочем месте.

  - Работники, обслуживающие резервуарные парки, должны знать схему расположения трубопроводов и назначение всей запорной арматуры, чтобы в процессе эксплуатации, а также при аварии или пожаре быстро и безошибочно производить необходимые переключения.

  - Дороги и проезды на территории резервуарного парка необходимо содержать в исправности, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега.

  - Возможность закрытия отдельных проездов и участков дорог для ремонта или по другим причинам должна согласовываться со специалистом ПБ и ОТ участка или ответственным лицом за ПБ и ОТ базы. На период ремонтных и других работ на дорогах должны быть оставлены проезды шириной не менее 3,5 м или устроены мостики через траншеи.

  - В местах прохода работников через трубопроводы следует оборудовать переходные площадки или мостики с перилами, которые должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

  - Территория резервуарного парка и площадки внутри обвалования должны периодически очищаться от земли, пропитанной нефтепродуктами, мусора, посторонних предметов. В летнее время трава должна быть скошена и вывезена в сыром виде.

  - Обвалование резервуаров должно содержаться в исправном состоянии. При каких-либо работах на территории резервуарного парка не допускается нарушение целостности обвалования.

  - Запрещается переход через обвалование в неустановленных местах.

  - В темное время территория резервуарного парка должна иметь освещение, отвечающее нормам охраны труда и пожарной безопасности.

  - Для местного освещения в темное время суток должны применяться переносные взрывобезопасные аккумуляторные светильники напряжением не более 12 В, включать и выключать которые следует за обвалованием или ограждением резервуарного парка.

  - На территории резервуарного парка запрещается курение и применение открытого огня (спичек, факелов, керосиновых фонарей и т.п.).

  - По территории резервуарного парка запрещается проезд автотранспорта, тракторов, спецтехники без искрогасителей.

  - Резервуарный парк должен быть оборудован аварийной пожарной сигнализацией, телефонной (радиотелефонной) связью с руководителем и ближайшей пожарной частью.

  - Не допускается пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имеющих непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, оборудования и к их ремонту.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Перед вступлением на дежурство работник склада ГСМ, ответственный за обслуживание оборудования и технологических сооружений, должен произвести внешний осмотр резервуаров, их оборудования и заземляющих устройств. О замеченных недостатках (появление течи в арматуре, швах корпуса или из-под днища резервуара, переливе и т.п.) необходимо немедленно сообщить руководителю участка или базы и начальнику топливного отдела с принятием соответствующих мер по устранению неисправностей и обязательной записью в журналах ежедневного осмотра оборудования и ежедневного осмотра зданий и сооружений.

  - Проверить состояние рабочего места, исправность инструмента, приспособлений, механизмов, наличия средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.
Запрещается пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, средствами индивидуальной защиты.

  - Перед проведением ремонтных работ следует убедиться в том, что освобожденный от нефтепродукта резервуар отсоединен от всех трубопроводов с установкой диэлектрических прокладок и заглушек, задвижки закрыты, вывешен плакат "Не открывать - работают люди!". На соседних резервуарах, расположенных в одном обваловании на расстоянии не более 40 м, должны быть прекращены технологические операции по закачке и откачке нефтепродуктов.

  - Проведение в резервуарном парке огневых или газоопасных работ допускается только после оформления в установленном порядке наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности.

- Требования безопасности во время работы

  - Для предотвращения утечек нефтепродуктов из резервуаров необходимо поддерживать полную техническую исправность и герметичность резервуаров и всего резервуарного оборудования.
Запрещается эксплуатация резервуаров, имеющих неравномерную осадку и трещины, а также неисправное оборудование, контрольно-измерительные приборы и стационарные противопожарные устройства.

  - Работоспособность дыхательных и предохранительных клапанов следует проверять по графику, утвержденному главным инженером предприятия, но не реже одного раза в месяц, а при температуре воздуха ниже 0°С - не реже одного раза в декаду.

  - За осадкой каждого резервуара должно быть установлено систематическое наблюдение (в первые четыре года эксплуатации - ежегодно, в последующие годы - не реже одного раза в пять лет).

  - При осмотре сварных резервуаров особое внимание следует уделять сварным вертикальным швам нижних поясов корпуса, швам приварки нижнего пояса к днищу (швам уторного уголка), швам окрайков днища и прилегающим участкам основного металла. Результаты осмотров швов должны быть зарегистрированы в журнале ЕО.

  - Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому обследованию и дефектоскопии для определения их действительного технического состояния.

  - При выполнении работ на крыше резервуара передвижение работников должно осуществляться по лестничным площадкам. Хождение непосредственно по кровле резервуара запрещено.

  - На резервуарах, заполненных продуктом, не допускаются какие-либо работы с применением молотков, кувалд и тому подобных инструментов.

  - Очистку от снега резервуарных лестниц и крыш допускается производить только деревянными, алюминиевыми и пластиковыми без металлических наконечников лопатами.

  - Для транспортирования тяжелого оборудования или материалов к резервуарам при ремонтных работах необходимо устраивать переезды через обвалование с подсыпкой грунта.
Устройство подъездов через обвалование резервуарных парков должно быть согласовано с пожарной охраной предприятия.

  - Ямы и траншеи, вырытые при ремонтных работах, в ночное время и при длительных перерывах в работе (выходные и праздничные дни) должны снабжаться ограждением, а после окончания работ должны быть засыпаны и спланированы.

  - При эксплуатации резервуарных парков запрещается загромождать подходы к противопожарным средствам и проезды для пожарной техники.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При эксплуатации резервуарных парков возможны следующие основные аварийные ситуации:

  - утечка нефтепродукта из резервуара;

  - перелив нефтепродукта из резервуара;

  - вакуумное смятие корпуса резервуара при откачке нефтепродукта;

  - появление трещин в швах или металле корпуса резервуара;

  - возгорание и взрывы.

  - В случае перелива нефтепродукта, работник склада ГСМ обязан немедленно остановить заполнение резервуара, поднять тревогу, сообщить о переливе согласно п. 4.7 и 4.8.

  - В случае вакуумного смятия корпуса резервуара, работник склада ГСМ обязан немедленно остановить откачку нефтепродукта из этого резервуара, сообщить о случившемся руководству предприятия и действовать согласно плану ликвидации аварий.

  - При обнаружении трещин в швах или в основном металле окрайка днища следует принять меры к освобождению резервуара от нефтепродукта.

  - При появлении трещин в швах или в основном металле стенки действующий резервуар должен быть освобожден от нефтепродукта полностью или частично в зависимости от способа его предстоящего ремонта.

  - При каждом несчастном случае немедленно принять меры по оказанию первой медицинской помощи и сообщить руководителю.

  - Каждый работник склада ГСМ при возникновении случае перелива нефтепродукта, задымления, загорания или пожара на складе ГСМ необходимо немедленно перекрыть все задвижки для подачи топлива, выключить электричество, насос, поднять тревогу, сообщить о пожаре:

    - на территории администрации зданий в г. Якутска, п. Саскылах, п. Юрюнг-Хая и в п. Жиганск: сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон);

    - на территории приисков «Маят» и «Молодо»: сообщить о пожаре в диспетчерскую по рации (позывной – 2);

    - на территории баз «Джарджан», «Приленск», объектов УСиЭД и др.: сообщить о пожаре своему непосредственному или вышестоящему руководителю, или лицу, к которому прибыл в организацию по служебному заданию;

    - оповестить других сотрудников при помощи кнопки включения пожарной сигнализации (местоположение обозначено на планах эвакуации);

    - принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планами эвакуации находящихся на этажах и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (местоположение обозначено на планах эвакуации).

4.8.  Ответственный за пожарную безопасность на складе ГСМ в случае пожара обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) или диспетчеру по рации (позывной – 2) и оповестить руководство и дежурные службы объекта;

б) организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) остановить работу технологического оборудования (в том числе аварийный останов); отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и работу систем вентиляции в помещении, в котором идет пожар, а также в смежных к нему помещениях;

д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществлять общее руководство по посильному тушению пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей;

к) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ;

м) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- Требования безопасности по окончании работы

  - После окончания работ в резервуарном парке работники, выполнявшие эти работы, должны убрать за собой инструменты и приспособления, рабочее место.
Запрещается бросать с резервуара на землю лот, рулетку, инструменты и другие предметы.

  - При проведении работ с токсичными веществами необходимо выполнить требования личной гигиены (принять душ, переодеться).

  - Обо всех замечаниях в процессе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю.