ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при сливоналивных операциях на складе ГСМ.

№ 19

- Общие требования безопасности

  - Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при проведении сливоналивных операций на автоналивных эстакадах склада ГСМ (далее по тексту сливоналивные операции).

  - При заправке ВС, кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться также требования:

- ИОТ при работе со спецжидкостями,

- ИОТ при работе на высоте.

  - Сливоналивным операциям нефтепродуктов допускаются лица  достигшие 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение и проверку знаний охраны труда (далее ОТ) и электробезопасности (далее ЭБ) и пожарной безопасности (далее ПБ), стажировку и оказание первой медицинской помощи пострадавших при несчастном случае на рабочем месте.

  - Основные физические опасные и вредные производственные факторы:

- токсичность ГСМ (спецжидкостей) и их паров.

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная (пониженная) подвижность воздуха;

- повышенный уровень статического электричества(возможность взрыва при обслуживании спецмашин от разряда статического электричества);

  - Работники, выполняющие сливоналивные операции, должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

  - Все средства пожаротушения, находящиеся в помещениях и на территории склада ГСМ, должны быть постоянно в полной исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению запрещается.

  - Работники, выполняющие сливоналивные операции, должны хорошо знать и строго соблюдать требования по безопасности труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

  - Работники, выполняющие сливоналивные операции, обязаны знать опасные и вредные свойства нефтепродуктов и их паров, газов, жидких и твердых веществ, с которыми приходится соприкасаться в процессе работы, соблюдать правила безопасной работы с ними; содержать в порядке свое рабочее место.

  - Работники, выполняющие сливоналивные операции, должны знать и выполнять свои обязанности по плану ликвидации аварий и пожаров; уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты; уметь пользоваться первичными средствами тушения пожара. Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

  - Работники, выполняющие сливоналивные операции, должны уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

  - Скорость движения транспорта на территории склада ГСМ не должна превышать 5 км/ч.

  - Освещение резервуарных парков и эстакад должно быть прожекторное. Для местного освещения допускается применение взрывобезопасных аккумуляторных фонарей напряжением 12 В, включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасной зоны.

  - За невыполнение требований данной инструкции и других инструкций по охране труда, соответствующих выполняемым работам, все работники несут в установленном порядке административную, материальную или уголовную ответственность.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Визуально проверить наличие заземляющих проводников, сливоналивных эстакад, оборудования эстакад.

  - Осмотреть наливные шланги с целью выявления неисправностей.

  - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

  - Ознакомиться с записями в журнале ежедневного осмотра. Проверить исправность оборудования. О неисправностях и неполадках сообщить непосредственному руководителю.

  - Руководство сливом-наливом цистерн должно быть возложено на кладовщика или его руководство если он присутствует при сливоналивных операциях. Ему запрещается отлучаться во время слива-налива.

  - Проверить и подготовить к работе инструмент и приспособления. Работать неисправным инструментом и приспособлениями не допускается.

- Требования безопасности во время работы

  - Операции по сливу-наливу должны выполнять не менее двух работников.

  - Автоцистерны, предназначенные для налива нефтепродуктов, должны быть заземлены. Налив нефтепродуктов должен производиться при неработающем двигателе автомобиля.

  - Запрещается эксплуатировать цистерну с неисправными: сливными приборами, внутренними лестницами, площадками, поручнями, а также с подтеканием котла, крышками без проушин для пломбирования, без резиновой прокладки. Все отмеченные недостатки (неисправности) оформляются актом.

  - Крышки люков цистерн необходимо открывать и закрывать, не допуская ударов, способных вызвать искрообразование.

  - Нефтепродукт в цистерну должен поступать равномерной струей под слой жидкости. Подача нефтепродукта "падающей струей" запрещается.

  - Запрещается проведение сливоналивных операций во время грозы.

  - Запрещается проводить сливоналивные операции с цистернами, облитыми нефтепродуктами.

  - Во время налива должен осуществляться контроль за наполнением резервуара, цистерны, не допуская перелива нефтепродуктов. Случайно разлитые нефтепродукты следует немедленно удалить, а место разлива нефтепродукта зачистить и засыпать песком.

  - Если при наливе нефтепродукта в автоцистерну допущен его пролив, то запуск двигателя запрещается. В этом случае автоцистерна должна быть отбуксирована на безопасное расстояние с помощью троса или штанги.

  - При открытии люка резервуара, цистерны с нефтепродуктами работнику необходимо находиться относительно люка с наветренной стороны.

  - Запрещается заглядывать в открытый люк или низко наклоняться к его горловине во избежание вдыхания и отравления выделяющимися вредными парами нефтепродуктов.

  - Отбор проб надлежит проводить металлическими пробоотборниками, не дающими искр при ударе. Пробоотборник должен быть заземлен.

  - Опускать и поднимать пробоотборник следует плавно, без ударов его о края горловины.

  - Запрещается отбирать пробу нефтепродукта во время налива или слива его из резервуара, цистерны, а также во время грозы, сильных атмосферных осадков.

  - В сливоналивных устройствах вязкие и застывшие нефтепродукты разрешается разогревать паром, горячей водой, электронагревающими устройствами. Применять для этих целей открытый огонь запрещается.

  - Не допускается электроподогрев легковоспламеняющихся нефтепродуктов в цистерне.

  - Паровые змеевики и электрические грелки должны включаться в работу только после погружения их в нефтепродукты на глубину не менее 50 см от уровня жидкости до верхней кромки подогревателя. Прекращение подачи пара и выключение тока должно производиться до начала слива.

  - Электрические грелки разрешается применять при подогреве нефтепродуктов с температурой вспышки не менее 80°С.

  - Запрещается сливать нефтепродукты при включенных электрических грелках.

  - По окончании налива наливные рукава из горловины автоцистерны выводят только после полного слива из них нефтепродукта. Закрывать горловину автоцистерны крышкой следует осторожно, не допуская ударов.

  - Хождение непосредственно по кровле резервуара запрещается.

  - Лестницы и площадки резервуаров должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

  - Подниматься на резервуар и спускаться с него следует только лицом к лестнице, держась за поручни двумя руками.

  - Открытие и закрытие задвижек должно производиться плавно, без рывков.

  - Территория сливоналивных устройств, автомобильные эстакады должны содержаться в чистоте, в зимнее время - очищаться от снега.

  - На территории эстакад и резервуарных парков запрещается:

  - производить ремонт и очистку автоцистерн;

  - применять невзрывозащищенные фонари, переносные лампы и т.п.;

  - сбрасывать с эстакады, резервуара, цистерны инструменты, детали, соединительные шланги, ветошь и другие предметы.

  - Лицам, не имеющим непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, цистерн, находиться на территории резервуарных парков и эстакад запрещается.

### Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - Аварийной ситуацией на складе  ГСМ следует считать:

- загорание склада ГСМ;

- неисправность в электрооборудовании;

- утечки нефтепродукта и спецжидкостей из спецтехники и технологического оборудования (топливораздаточной колонки, насосной станции, фильтрационного пункта, автоцистерн и резервуара);

- загазованность (свыше 100 мг/м3) в здании склада ГСМ;

- пролив и перелив при приеме нефтепродуктов и спецжидкостей.

  - Во всех аварийных ситуациях работники, выполняющие сливоналивные операции, обязаны немедленно отключить общий рубильник и прекратить какие-либо технологические операции.

  - При каждом несчастном случае немедленно принять меры по оказанию первой медицинской помощи и сообщить руководителю.

  - Работникам, выполняющие сливоналивные операции, запрещается производить какой-либо ремонт электрооборудования на складе ГСМ. В случае неисправности электрооборудования следует вызвать электрослесаря.

  - При обнаружении утечки нефтепродуктов и спецжидкости в технологическом оборудовании (насос, топливораздаточная колонка, счетчик жидкости, фильтр и т.п.) необходимо немедленно прекратить технологическое операции, удалить пролитый нефтепродукты и спецжидкость, место пролива засыпать песком и вызвать слесаря-ремонтника.

  - При обнаружении утечки нефтерподуктов из резервуара работники, выполняющие сливоналивные операции, должны вызвать аварийную службу, освободить территорию склада ГСМ от автотранспорта, сделать запись в журнале приема и сдачи смены

  - Сохранять до расследования обстановку на рабочем месте, состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих людей и не приведет к аварии.

  - При возникновении задымления, загорания или пожара на автоцистерне или в пункте приема необходимо немедленно перекрыть все задвижки для подачи топлива, выключить электричество, насос, поднять тревогу, сообщить:

- на территории администрации зданий в г. Якутска, п. Саскылах, п. Юрюнг-Хая и в п. Жиганск: сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон);

- на территории приисков «Маят» и «Молодо»: сообщить о пожаре в диспетчерскую по рации (позывной – 2);

- на территории баз «Джарджан», «Приленск», объектов УСиЭД и др.: сообщить о пожаре своему непосредственному или вышестоящему руководителю, или лицу, к которому прибыл в организацию по служебному заданию;

- оповестить других сотрудников при помощи кнопки включения пожарной сигнализации (местоположение обозначено на планах эвакуации);

- принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планами эвакуации находящихся на этажах и тушению пожара первичными средствами пожаротушения (местоположение обозначено на планах эвакуации).

4.9.  Ответственный за пожарную безопасность на складе ГСМ в случае пожара обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101) или диспетчеру по рации (позывной – 2) и оповестить руководство и дежурные службы объекта;

б) организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) остановить работу технологического оборудования (в том числе аварийный останов); отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и работу систем вентиляции в помещении, в котором идет пожар, а также в смежных к нему помещениях;

д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществлять общее руководство по посильному тушению пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей;

к) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ;

м) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- Требования безопасности по окончании работы

  - Привести рабочее место в порядок, удалить пролитые нефтепродукты, сдать смену в установленном порядке.

  - Запрещается разбрасывать на территории резервуарного парка и эстакады соединительные шланги, ветошь, инструмент и другие предметы.

  - Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от личной одежды в специальных шкафах.

  - Вымыть руки и лицо водой с мылом или принять душ, и по безопасному маршруту идти домой.

  - Категорически запрещается мойка рук, а также стирка спецодежды бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Обо всех замечаниях в процессе работы неполадках сообщить своему непосредственному руководителю работ и принять меры по их устранению.