ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования

№ 39

1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К самостоятельной работе электрослесарем дежурным и по ремонту оборудования (далее – электрослесарь) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующее квалификационное удостоверение, группу по электробезопасности не ниже III группы, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;

- обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам труда;

- стажировку на рабочем месте (при необходимости);

- предварительный (периодический) медицинский осмотр.

  - Электрослесарь обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать и уметь проводить первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденного АО «Алмазы Анабара»;

- проходить ежеквартально повторный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности;

- проходить предварительный (периодический) медицинский осмотр;

- проходить ежегодную проверку знаний требований охраны труда;

- проходить стажировку на рабочем месте при необходимости;

- выполнять только ту работу, которая выдана наряд-заданием;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- иметь при себе удостоверение о проверке знаний охраны труда, с соответствующими отметками;

- следить за сроками действия удостоверения о проверке знаний по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выдаваемым согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др. СИЗ;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности;

- при обнаружении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности или любых отклонений от технологии работ, угрожающих жизни и здоровью работников поставить в известность вышестоящее руководство.

  - Электрослесарь должен пользоваться тем инструментом и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован.

  - Электрослесарь должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководству. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

  - Электрослесарь должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - При выполнении работ на электрослесаря могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторами:

- движущиеся механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности конструкций и оборудования;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

- производственный шум;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

-	неисправный слесарный инструмент.

  - В процессе повседневной деятельности электрослесари обязаны:

- применять в процессе работы инструмент по назначению, в соответствии инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать инструмент и оборудование в технически исправном состоянии, хранить их в специально отведенных местах. Работать только с исправными инструментами, приспособлениями и оборудованиями;

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

  - Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.

К основным изолирующим электрозащитным для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.);

- специальные средства защиты, устройства и приспособления, изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:

- диэлектрические перчатки и боты;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- изолирующие колпаки и накладки;

- штанги для переноса и выравнивания потенциала;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- электроизмерительные клещи;

- диэлектрические перчатки;

- ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

- диэлектрические галоши;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

  - В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением, не огражденным токоведущим частям на расстоянии, менее указанных в таблице 1.

Табл. 1

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

| Напряжение, кВ |  | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и подъемных сооружений в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1 | На ВЛ | 0,6 | 1,0 |
|  | В остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |
| 1-35 |  | 0,6 | 1,0 |

  - Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в табл. 1.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Одеть положенную, специальную одежду, специальную обувь и при необходимости др. СИЗ. Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каска, рукавицы, перчатки, защитные очки, и т.д.). Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей.

  - Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ под роспись в журнале выдачи наряд-заданий, инструктаж по безопасным приемам при ведении работ.

  - Ознакомиться с изменениями в схеме электроснабжения потребителей и текущими записями в оперативном журнале.

  - Проверить укомплектованность и пригодность средств защиты, приспособлений и инструмента (отсутствие внешних повреждений, прочность и целостность соединений, исправность указателя напряжения, наличие необходимой изоляции и так далее). Инструмент должен храниться в переносном инструментальном ящике или сумке:

- отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот, целостность стекол у защитных очков;

- дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу);

- исправность указателя напряжения до и выше 1000 В можно проверить на заведомо действующей электроустановке или специальным прибором для проверки указателей;

- рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию;

- рабочая часть отвертки должна быть хорошо заострена, стержень должен быть изолирован, неизолированным должен быть только рабочая часть отвертки.

  - Электрослесарь всегда обязан помнить, что после аварийного исчезновения напряжения оно может быть подано вновь без предупреждения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выполнять работы при соблюдении следующих требований безопасности:

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

- наложить заземление на токоведущие части;

- оградить рабочее место специальными ограждениями и вывесить
предупреждающие плакаты;

- отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем снятия
предохранителей токоведущие части, на которых производится
работа, или те, к которым прикасаются при выполнении работы, или
оградить их во время работы изолирующими накладками;

- принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче
напряжения к месту работы при выполнении работы без применения
переносных заземлений;

- на пусковых устройствах, а также на основаниях предохранителей
вывесить плакаты «Не включать, - работают люди!»;

- на временных ограждениях вывесить плакаты или нанести предупредительные плакаты «Стой - опасно для жизни!»;

- при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под
напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими
средствами, а также держать изолирующие средства за ручки - захваты не дальше ограничительного кольца.

  - При осмотре электроустановок напряжением выше 1000В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее указанных в табл. 1. Осмотр нужно проводить без проникновения за ограждения и барьеры.

  - При выполнении эксплуатационных работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением до 1000В, необходимо:

- снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

- применять изолированный или изолирующий инструмент, предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими перчатками.

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением.

  - Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия напряжения (на групповых щитках, сборках) смену плавких вставок предохранителей допускается производить под напряжением, но при снятой нагрузке. Смену плавких вставок предохранителей под напряжением электрослесарь должен производить в защитных очках. диэлектрических перчатках, при помощи изолирующих клещей.

  - При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

- в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги;

- в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

  - Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке
неэлектрического персонала, следует осмотреть его, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающих на нем о предстоящем включении.

  - Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующих
разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением, необходимо производить при полном снятии напряжения.

  - При выполнении работ во взрывоопасных помещениях электрослесарю запрещается:

- ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под
напряжением;

- эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном
заземлении;

- включать автоматически отключающуюся электроустановку без выяснения и устранения причин ее отключения;

- оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих взрывоопасные помещения от других;

- заменять перегоревшие электрические лампочки во взрывозащищенных светильниках лампами других типов или большей мощности;

- включать электроустановки без наличия аппаратов, отключающих
электрическую цепь при ненормальных режимах работы;

- заменять защиту (тепловые элементы, предохранители, расцепители) электрооборудования защитой другого вида с другими номинальными параметрами.

  - Работы в условиях повышенной опасности следует осуществлять вдвоем (электрические испытания, с приставных лестниц и подмостей, на воздушных линиях электропередачи, а также там, где эти операции по местным условиям затруднены).

  - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует
осуществлять только на полностью обесточенной электроустановке. Перед измерением следует убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом оборудовании.

  - При обслуживании осветительных сетей электрослесарь обязан
выполнять следующие требования:

- замена предохранителей и перегоревших ламп новыми, ремонт осветительной арматуры электропроводки осуществлять при снятом напряжении в сети и в светлое время суток;

- очистку арматуры и замену ламп, укрепленных на опорах, осуществлять после снятия напряжения и вдвоем; при обслуживании светильников с автовышек или других перемещаемых средств, применять страховочные привязи и диэлектрические перчатки.

  - В процессе работы электрослесарю запрещается:

- применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения;

- снимать ограждения выводов обмоток электродвигателя во время работы;

- пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников;

- прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением.

  - При возникновении опасности поражения окружающих электрическим током в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания, обнаружении неисправности, которая может привести к аварии или угрозе жизни людей, электрослесарь обязан:

- принять меры для предотвращения аварии и угрозы для жизни людей;

- обесточить электроустановку;

- немедленно доложить о случившемся ответственному за электрохозяйство, руководству прииска, участка;

- если произошло возгорание, пламя следует тушить углекислотным
или порошковым огнетушителем, огенстойкими покрывалами и песком.

  - Выполнение работ на высоте с использованием приставной лестницы не допускается если:

- применять переносной электрический инструмент;

- осуществлять натяжение проводов;

- поддерживать на высоте тяжелые предметы.

  - Приставные лестницы на нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

  - Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях электроустановок, относящихся к помещениям с повышенной опасностью и особо опасным.

  - В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц разрешается при соблюдении следующих условий:

- лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ или работника, имеющего группу IV по электробезопасности, из числа оперативного персонала;

- для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли.

  - При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытом распределительном устройстве (далее - ЗРУ) и менее 8 м в открытом распределительном устройстве (далее - ОРУ) и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

  - При приближении грозы должны быть прекращены все работы в электроустановках.

  - Все распределительные устройства (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущению третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся диспетчеру или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Удалить временные ограждения и снять предупреждающие и запрещающие плакаты. Установить на место постоянные ограждения.

  - Убрать рабочее место.

  - Убрать инструмент и все приспособления в отведенное для них место.

  - После согласования с руководителем произвести необходимые включения (переключения).

  - Оформить окончание работ записью в оперативном журнале.

  - Снять спецодежду и спецобувь и убрать в установленное место.

  - О всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю и с записью в оперативном журнале.