ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации масляных трансформаторов

№ 41

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Работы по обслуживанию масляных трансформаторов проводятся по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации не менее чем двумя работниками из числа электротехнического персонала, один из которых имеет группу по электробезопасности не ниже IV, другой - не ниже III.

  - К работам по эксплуатации масляных трансформаторов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.3. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, приведенными в Приложении.

1.4. При обслуживании масляных трансформаторов возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- опасности возникновения пожара.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Одеть положенную, специальную одежду, специальную обувь и при необходимости др. СИЗ. Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каска, рукавицы, перчатки, защитные очки, и т.д.). Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей.

  - Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ под роспись в журнале выдачи наряд-заданий, инструктаж по безопасным приемам при ведении работ.

  - Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты, проверить внешним осмотром и убедиться в их исправности.

  - Внимательно осмотреть и подготовить рабочее место, расположить инструмент с максимальным удобством для пользования, не допуская в зоне работы лишних предметов и промасленного пола.

  - На распределительном силовом щите (РСЩ) отключить рубильник блока профилактируемой камеры. На рукоятке рубильника повесить плакат "Не включать! Работают люди".

  - Произвести разряд конденсаторов - выпрямителей; открыть дверь трансформаторной камеры и индикатором низкого напряжения убедиться в отсутствии напряжения на блок - контактах контактора выхода.

  - При осмотре трансформатора необходимо проверить:

- состояние кожухов трансформаторов и отсутствие течи масла;

- соответствие уровня масла в расширителе температурной отметки;

- состояние маслосборных устройств и изоляторов;

- состояние ошиновки и кабелей;

- состояние сети заземления;

- состояние трансформаторного помещения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При эксплуатации и обслуживании масляных трансформаторов запрещается:

- производить работы и переключения на трансформаторе, включенном в сеть хотя бы, с одной стороны;

- оставлять переключатель в промежуточном положении без фиксации;

- эксплуатировать трансформатор без масла или при понижении уровня масла в расширителе ниже температурной отметки;

- эксплуатировать трансформатор при несоответствии отобранного масла нормам качества по результатам физико - химического анализа;

- эксплуатировать трансформатор с поврежденными вводами (трещины, сколы);

- включать трансформатор без заземления блока.

  - Во время работы разрешается пользоваться переносной лампой напряжением не выше 12 В.

  - Доливка масла производится с помощью широкой воронки и специальным сосудом емкостью до 3-х литров.

  - Не допускать течи масла, подтеки масла необходимо своевременно удалять.

  - При пользовании гаечными ключами их следует подбирать по размерам гаек. Отвертывать гайки ключами большого размера с прокладкой металлических пластинок между гранями гайки и ключа, удлинять гаечные ключи вторым ключом или трубой запрещается.

  - При обслуживании масляных трансформаторов запрещается применение металлических лестниц и стремянок.

  - Прежде чем приступить к работе на лестнице, необходимо обеспечить ее устойчивость.

  - Запрещается эксплуатация трансформаторов при обнаружении:

- сильного неравномерного шума и потрескивания трансформатора;

- ненормального и постоянного возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении;

- выброса масла из расширителя;

- течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущению третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся диспетчеру или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Убрать из трансформаторной камеры ветошь, инструмент, переносной электроинструмент.

  - Внешним осмотром убедиться в отсутствии подтеков масла.

  - Закрыть на замок дверь трансформаторной камеры.

  - Включить рубильник на распределительном силовом щите (РСЩ).

  - Снять запрещающий плакат.

  - Включить аппаратуру, проверить режимы работы.

  - Убрать спецодежду в специально отведенное место.

  - Вымыть руки теплой водой с мылом.

  - О всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю и с записью в оперативном журнале.