ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при измерении сопротивления изоляции электропроводок и кабелей

№ 42

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Работа по измерению сопротивления изоляции производится в порядке текущей эксплуатации не менее чем двумя лицами из числа электротехнического персонала, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже III.

  - Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду-допуску, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

  - Разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, выполнять по распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III по электробезопасности при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения.

  - При проведении измерений сопротивления изоляции электропроводок и кабелей возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия);

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Одеть положенную, специальную одежду, специальную обувь и при необходимости др. СИЗ. Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каска, рукавицы, перчатки, защитные очки, и т.д.). Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей.

  - Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ под роспись в журнале выдачи наряд-заданий, инструктаж по безопасным приемам при ведении работ.

  - Проверить укомплектованность и пригодность средств защиты, приспособлений и инструмента (отсутствие внешних повреждений, прочность и целостность соединений, исправность указателя напряжения, наличие необходимой изоляции и так далее). Инструмент должен храниться в переносном инструментальном ящике или сумке.

  - Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

  - Внимательно осмотреть рабочее место, расположить инструмент с максимальным удобством для пользования, не допуская в зоне работы лишних предметов.

  - Предупредить персонал усилительных станций, резервирующих данную СПВ, о выключении станции.

  - На время подключения мегаомметра испытуемую цепь необходимо заземлить.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спецобуви, применять индивидуальные средства защиты, положенные на данном рабочем месте по действующим нормативам.

  - Работы по измерению сопротивления изоляции электропроводок и кабелей аппаратуры необходимо проводить только на полностью обесточенном оборудовании при отключенных внешних линиях от выходных трансформаторов усилителя и фидерных трансформаторов, при этом должен быть снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения измерительного прибора (мегаомметра).

  - Выключить аппаратуру, выключить рубильники обоих вводов на распределительном силовом щите (далее РСЩ); вынуть предохранители с резервного ввода главного силового щита (далее ГСЩ) и на его нижние пинцеты одеть защитный кожух.

  - Вынуть предохранители с рабочего ввода и установить защитный кожух.

  - При снятии предохранителей ГСЩ обязательно применение диэлектрических перчаток и защитных очков.

  - На пинцетах обоих вводов повесить плакаты «Не включать. Работают люди».

  - Открыть дверцы РСЩ. Индикатором низкого напряжения убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих цепях.

  - При измерении в силовых цепях должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы.

  - При измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены.

  - При измерении сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

  - В процессе измерений нельзя прикасаться к соединительным элементам проверяемого оборудования.

  - Во время грозы или при ее приближении измерения необходимо прекратить.

  - При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он подсоединен, не разрешается. После окончания работы (измерения) следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущению третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся диспетчеру или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Установить предохранитель, закрыть двери РСЩ.

  - Снять защитный кожух с рабочего ввода и установить предохранители. Снять кожух и установить предохранители на резервный ввод.

  - Включить оба рубильника вводов на РСЩ. Пакетным переключателем поочередно включить рабочий и резервный вводы.

  - По показаниям вольтметра РСЩ убедиться в наличии напряжения на всех фазах.

  - Подать питание на аппаратуру, включить рубильники на РСЩ.

  - Сообщить на ответственному за электрохозяйство об окончании измерений, проверить дистанционное включение аппаратуры.

  - Убрать рабочее место, снять плакаты. Убрать инструмент и все приспособления в отведенное для них место.

  - Составить протокол измерения сопротивления изоляции электропроводов и кабелей.

  - Окончание работ оформить записью в оперативном журнале.

  - О всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю и с записью в оперативном журнале.