ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при измерении величины сопротивления заземляющих устройств

№ 43

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К самостоятельной работе по проведению измерений величины сопротивления заземляющих устройств допускаются лица из числа электротехнического персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

  - При проведении измерений сопротивления заземляющих устройств возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия);

- недостаточная освещенность рабочих мест.

  - Измерения проводятся бригадой в составе не менее 2 человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

  - Работы по измерению сопротивления заземляющих устройств проводятся по распоряжению.

  - Измерение сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями должно производиться 2 раза в год, как правило, в периоды наименьшей проводимости почвы: летом - в период наибольшего просыхания грунта и зимой - в период наибольшего промерзания грунта.

  - Каждое заземляющее устройство должно соответствовать требованиям ПУЭ, иметь паспорт, содержащий схему устройства заземления, основные технические данные, а также данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, о характере произведенных ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного устройства.

  - Присоединение заземляющих защитных проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам оборудования - сваркой или надежным болтовым соединением.

  - Каждая часть оборудования, подлежащая заземлению, должна быть присоединена к сети заземления с помощью отдельного проводника. Последовательное включение в заземляющий защитный проводник заземляемых частей оборудования запрещается.

  - В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Одеть положенную, специальную одежду, специальную обувь и при необходимости др. СИЗ. Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каска, рукавицы, перчатки, защитные очки, и т.д.). Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей.

  - Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ под роспись в журнале выдачи наряд-заданий, инструктаж по безопасным приемам при ведении работ.

  - Проверить укомплектованность и пригодность средств защиты, приспособлений и инструмента (отсутствие внешних повреждений, прочность и целостность соединений, исправность указателя напряжения, наличие необходимой изоляции и так далее). Инструмент должен храниться в переносном инструментальном ящике или сумке.

  - Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

  - Внимательно осмотреть и подготовить рабочее место, расположить инструмент с максимальным удобством для пользования, не допуская в зоне работы лишних предметов.

  - Выключить все оборудование, подключенное к заземленному устройству, выполнив следующие технические мероприятия:

- отключить питающие напряжения с помощью выключателей и разъединителей механической блокировки, принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

- на выключатели и рубильники, с помощью которых снимается напряжение, вывесить запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди";

- убедиться, что РМБ отключен, а ножи РМБ находятся в положении "Отключено";

- убедиться в отсутствии напряжения;

- произвести отключение сетевого напряжения на вводных кабельных ящиках (в случае их наличия) и вывесить запрещающий плакат "Не включать! Работают люди".

  - Рабочее место должно быть укомплектовано амперметром и вольтметрами (в случае измерения по методу амперметра и вольтметра), прибором М-416, переносными заземлителями, гаечными ключами и безопасным рабочим инструментом с изолирующими рукоятками.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спецобуви, применять индивидуальные средства защиты.

  - При измерениях соединять цепи тока необходимо посредством изолированного провода типа шлангового, а также кабеля сечением, соответствующим кратковременной нагрузке током, величина которого установлена для измерения (при измерениях методом амперметра и вольтметра).

  - Из-за возможности значительного падения напряжения у заземлителя, зона около вспомогательного заземлителя должна быть недоступна для людей (при измерении методом амперметра и вольтметра).

  - Измерения должны проводиться через разделительные трансформаторы.

  - Во время работы переносные зонд и заземлитель вбиваются в землю на глубину не более 0,5 м.

  - Запрещается прокладка проводов к зонду и заземлителю по проезжим путям.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущению третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

  - В случае возникновения пожара, немедленно сообщить диспетчеру или своему непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения, обесточив предварительно очаг возгорания.

  - При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры по сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся диспетчеру или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Отключить установки и измерительную аппаратуру.

  - Восстановить рабочую схему заземляющего устройства.

  - Убрать рабочее место.

  - Результаты измерения сопротивления оформляются протоколом и заносятся в паспорт заземляющего устройства. О проделанной работе делается запись в оперативном журнале.

  - Убрать инструмент и все приспособления в отведенное для них место.

  - Снять спецодежду и спецобувь и убрать в установленное место.

  - О всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю и с записью в оперативном журнале.